- 污水处理厂防腐涂料常规施工方案

烟台鲁蒙防水防腐材料有限公司

目      录

- 编制依据

- 引用标准

- 工程项目的质量目标和要求

- 工程概况

- 施工部署

- 施工组织机构

- 施工进度计划

- LM复合防腐防水涂料施工工艺及技术措施

（一）、LM复合防腐防水涂料的特点

（二）、LM复合防腐防水涂料施工工艺

- 施工质量保证措施

- 安全生产保证措施

- 工程项目验证审核方法及准则

一、编制依据：依据工程实际情况及国家有关规定编制本施工方案。

二、引用标准：《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001、《地下防水工程技术规范》GB50108-2008、 GB50046-2008《工业建筑防腐蚀设计规范》

三、工程项目的质量目标和要求：

该防腐防水工程要求达到整体密封，无少刷漏刷现象，涂膜平整均匀，无渗漏隐患。

四、工程概况：该工程为污水处理厂污水、污泥处理工程项目池内部防腐工程，采用LM复合防腐防水涂料进行施工。

五、施工部署

污水处理厂污水、污泥处理工程项目池内部防腐工程开始进行池内壁及池底防腐（防水）工程，应联合监理单位和建设单位验收基层，基层合格后开始进行LM复合防腐防水涂料的施工。

六、施工组织机构框架图

项目经理：

施工队长   施工队长  技术及预决算员     材料员     财  务

七、施工进度计划

根据工程总体计划和工程实际情况，LM复合防腐防水涂料约需两到三遍完成，基层验收合格后在一周内完成生物池LM复合防腐防水涂料的施工任务，根据施工实际情况及气候情况进行必要的调整。工程施工在5℃以上施工，雨天工期顺延。

八、LM复合防腐防水涂料施工工艺及技术措施

（一）、鲁蒙公司LM复合防腐防水涂料的特点

LM复合防腐防水涂料是以高分子乳液加入有机固化剂和多种助剂配制，经过化学反应而制成的双组分水乳型弹性涂料。无毒无污染，在砼干湿面上均可施工，施工后的涂层有弹性，施工方便，干燥快，粘结力强。

LM复合防腐防水的主要特点是：

（1）耐强酸、强碱、盐、工业污水、生活污水、油等。

（2）机械力学性能优良，富有弹性。

（3）无毒、无害、无污染。

（4）粘结强度高。

（5）耐生物菌的腐蚀。

（二）、施工工艺及操作规程

鲁蒙（LM）牌复合防腐涂料防水最大特点是对基层形状、部位、基层种类等无特殊要求，它适用性强，适用于各种基层材料，其施工操作可归纳为以下三个环节。

（一）基层准备

1、 基层要求平整，表面压实压光，无尖锐棱角，无蜂窝麻面，无起鼓裂纹，否则必须处理达到以上要 求。

2、 表面建筑垃圾、浮灰必须清除干净。

3、 阴、阳角应做成R≥20ｍｍ的圆弧。

4、 基层不应有明水，否则应排除，清扫干净。

（二）材料配制

材料配制可采用机械配制或人工配制。

当需抢工的大面积防腐施工可采用机械喷涂或机械配制（我公司备有专用的搅拌设备），一般情况采用人工配制（使用电动搅拌器）。

1. 配合比：

鲁蒙（LM）牌复合防腐防水涂料为双组分涂料，使用时应按厂家提供的配合比准确计量，搅拌均匀。

2. 搅拌要求：搅拌时把固化剂慢慢倒入液料中并用搅拌器(搅拌系统为公司特制，购料时随料租赁给用户）充分搅拌不少于10分钟，无气泡为止，搅拌时不得加入或混入上次搅拌的残液及其他杂质，配好的涂料一小时内必须用完。

3. 清洗： 每次配料完毕及时用清水清洗配料桶及搅拌叶片等器具和设备，否则会影响下一次配料的质量。

（三）涂料施工

鲁蒙（LM）牌复合防腐防水涂料可采用机械喷涂或人工涂刷。

1、机械喷涂

采用ICP喷涂设备，使用220ｖ单相电机，设备重量仅255公斤，三人组成施工组，每台班可完成2000多平方米。

2、人工涂刷

采用150mm以上的长板刷或圆形滚动刷涂刷。涂刷要横、竖交叉进行，达到平整均匀、厚度一致。

九、施工质量保证措施

1、项目部技术人员要注重过程管理，进行操作中的质量检查，在整个工程各个部位，涂膜不应有堆积、裂纹，大面积空鼓等现象，质量检查人员应跟踪检查，把不合格点消灭在施工之中；

2、施工队长为指挥生产、控制进度，保证质量及工地协调的全权代表，并负责全部责任，发现有影响进度、质量及安全的操作，应立即协调与整改；

3、施工人员采用定岗，定员控制，并结合奖优罚劣的奖罚制度，充分调动其爱岗敬业的精神；

4、对LM复合防腐防水基层要进行认真检查，不符合要求时应立即联系土建队进行修整，并在涂刷之前要认真清扫，保证第一层LM复合防腐防水涂料的粘结渗透质量；

5、应有足够的搅拌时间，力求均匀，并在一小时内用完；

6、涂刷要求纵横交错进行，不漏刷，对转角处、平立面交接处以及洞、孔、边、角、沟、台、沿等细部应多涂刷两遍，认真处理，保证质量；

7、LM复合防腐防水层固化成膜之后，应严肃认真对待成品保护。决不可留下隐患，要求土建施工人员认真进行配合；

8、施工中绝对服从管理，所报资料应真实，LM复合防腐防水层成膜之后，监理单位、建设单位及我单位共同选点检测厚度质量，如有不足之处．应进行补刷．直至平均厚度符合设计厚度为准。

十、安全生产保证措施

1、进入工地应绝对听从门卫的检查，遵纪守法；

2、进入工地应戴好安全帽。高处作业有危险时．应系好安全带；

3、操作中应集中精力，严禁谈．笑，打、闹，并严禁酒后作业；

4、施工中上料进料，要特别注意安全，若用塔机时，应注意信号，停稳后方可装卸；

5、工地有防火要求，要严格控制火种蔓延，以免引起火灾；

6、操作中服从安全监督人员劝阻与检查；

十一、工程项目验证审核方法及准则

1、LM复合防腐防水涂料层的基层应牢固，基面应洁净、平整，不得有空鼓、松动、起砂和脱皮现象；基层阴阳角处应做成圆弧形。

2、LM复合防腐防水涂料层应与基层粘接牢固，表面平整、涂刷均匀，无少刷、漏刷现象，不得有皱折、大面积鼓泡等缺陷。

3、LM复合防腐防水涂料层的平均厚度应符合设计要求，最小厚度不得小于设计厚度的80%。（用针测法或割片用卡尺测量）。

4、立面LM复合防腐防水涂料层的保护层与涂料层粘接牢固，结合紧密，厚度均匀一致。

烟台鲁蒙防水防腐材料有限公司